РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

Ивановская область

Совет Палехского городского поселения

РЕШЕНИЕ

от  28 июля 2020 года                        	№  41

О подготовке к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

Заслушав информацию о подготовке к отопительному сезону 2020-2021 гг в Палехском городском поселении и о плане подготовки инженерных сетей (тепло-, водоснабжения и водоотведения) и объектов соцкультбыта к началу нового отопительного сезона 2020-2021 гг, в целях контроля над исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления поселения полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 9 ч. 1 ст. 26 Устава Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1.  Принять к сведению информацию о подготовке к  отопительному сезону 2020-2021 гг. и о плане подготовки инженерных сетей (тепло-, водоснабжения и водоотведения) и объектов соцкультбыта к началу нового отопительного сезона 2020-2021 гг  (Прилагается).

2. Рекомендовать администрации Палехского муниципального района обеспечить своевременное финансирование работ по подготовке систем теплоснабжения п. Палех к отопительному сезону 2020-2021 гг.

3.  Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте.

Глава Палехского

городского поселения :                                                         Юсков  В.М.

Приложение

к решению Совета Палехского

городского поселения

от  28 июля  2020 г.  № 41

Информация о подготовке к отопительному сезону 2020 – 2021 гг.

Подготовка к отопительному сезону в Палехском городском поселении производится в соответствии с комплексным планом, который был утверждён после подведения итогов прошедшего отопительного сезона.

При подготовке котельной к отопительному сезону 2020-2021 произведены следующие работы:

- Промывка и очистка котла №2

- Ревизия и ремонт распределительной гребенки

- Снятие приборов на проверку: 90 манометров и 27 расходометров

- Ревизия и ремонт запорной арматуры питательных насосов №1,2

- Ревизия и ремонт питательных насосов №1,2

- Ревизия и ремонт запорной арматуры подпиточных насосов №1,2

- Ремонт и ревизия подпиточных насосов №1,2

- Ревизия и ремонт запорной арматуры сетевых насосов №1,2,3,4,5

- Ревизия сетевых насосов №1,2,4

- Капитальный ремонт сетевого насоса из теплового пункта ЦРБ

- Ревизия пускателей электродвигателей сетевых, питательных, подпиточных насосов

- Сдача приборов на проверку

- Произведена работа по раскопке компенсатора на тепловой сети в районе д. 42 по ул. Баканова. Проводятся подготовительные сварочные работы по подготовке труб для ремонта компенсатора на ул. Баканова.

- Заключен договор на проведение экспертизы промышленной безопасности двух котлов, трех экономайзеров, внутреннего паропровода.

- Готовится заявка в Газпром на поставку газа.

В настоящее время ведутся работы по строительству блочно-модульной котельной в заречной части Палеха.

В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией стоимость строительства котельной составляет порядка 8,5 млн.рублей.

Непосредственно на месте размещения БМК ведутся работы по устройству фундамента - подготовлено основание и установлена опалубка.

Прорабатываются вопросы технологического присоединения объекта к инженерным сетям. Указанные работы должны быть завершены в первой половине августа до момента поставки основного оборудования на строительную площадку. Завершение всех строительных и пуско-наладочных работ запланировано на конец сентября.